## Рабочая хар-ка
|  |  |  | Рабочая характеристика |  |  | Установка двухвинтового насоса |  |  | № |  | Дата: | 2016-09-07
[7 empty] | Насос 2ВВ 208-105 330/0,8-Т-160-4 |  |  | № | 1
№ зам. | Q, м3/ч | Q, л/с | Qприв, м3/ч | n,об/мин | Pвх,кгс/см2 | Pвх,МПа | Pвых,кгс/см2 | Pвых,МПа | Роп,кгс/см2 | N, кВт | Nприв,кВт | КПД,% | КПД прив,%
1 | 18.4 | 5.1111 | 18.5235 | 1490 | 0 | 0 | 6 | 0.1 | 6 | 14.25 | 14.3456 | 21.11 | 21.2517 | 22.1 | 15.9 | 18 | 16 | 29.4
2 | 18.2 | 5.0556 | 18.3221 | 1490 | 0 | 0 | 8 | 0.2 | 8 | 16.4 | 16.5101 | 24.1909 | 24.3532 | 21.9 | 15.6 | 17.6 | 20 | 29.2
3 | 18 | 5 | 18.1208 | 1490 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 10 | 20.7 | 20.8389 | 23.6939 | 23.8529 | 21.7 | 15.3 | 17.2 | 25 | 28.9
4 | 17.5 | 4.8611 | 17.6174 | 1490 | 0 | 0 | 16 | 0.5 | 16 | 25 | 25.1678 | 30.5177 | 30.7225 | 20.9 | 15 | 16.9 | 30 | 27.8
5 | 9.2 | 2.5556 | 9.2617 | 1490 | 0 | 0 | 25 | 0.6 | 25 | 29.3 | 29.4966 | 21.3892 | 21.5327 | 12 | 14.8 | 16.6 | 35
6 | 6.7 | 1.8611 | 6.745 | 1490 | 0 | 0 | 40 | 0.8 | 40 | 33.6 | 33.8255 | 21.7335 | 21.8794 | 9.5 | 14.5 | 16.3 | 40
7 |  | 0 | 0 | 1490 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| перемен. |  |  | перемен. | перемен. |  |  |  |  | перемен.
|  | Постоянные |  |  |  | Определение погрешностей измерений |  |  |  |  | Класс точности приборов
| D1= | 0.25 | м |  |  | ΔQ | ΔN | Δƞ | ΔР |  | δQоп= | 1
| D2= | 0.2 | м |  |  | 1.4142 | 1.118 | 1.2689 | 0.6 |  | δn= | 1
| n= | 1500 | об/мин | [5 empty] | 0.6 |  | δр= | 0.6
| пер. в Па | 98066.5 | Па | [5 empty] | 0.6 |  | δN= | 0.5
| Nэд= | 160 | кВт | [5 empty] | 0.6
0.6
|  | Изменяемые величины | [6 empty] | 0.6
| Тводы= | 12 | °С | [5 empty] | #DIV/0!
| cosφ= | 0.88
| пл.вод.(ρ)= | 999.48 | кг/см3 | см.ГОСТ6134 прил.М
Данные из расчета
| Рвых= | 0.8 | МПа
| Нв.д= | 7.5 | м |  |  | из графиков
| Q= | 333 | м3/ч | Q= | 0,1198x2 - 4,4942x + 137,8
| Nном.= | 127.4 | кВт | N= | 0,2746x2 + 2,9896x + 9,9814
| КПД= | 58.4 | % | КПД= | -0,8033x2 + 11,201x + 15,917 |  |  |  | в протокол
[8 empty] | Рвых= | 0.8 | МПа
|  | Данные из ТУ | [5 empty] | Q= | 333 | м3/ч
| Рвых= | 0.8 | МПа |  |  |  |  | Нв.д= | 7.5 | м
| Нв.д= | 5.5 | м |  |  |  |  | n= | 1490 | об/мин
| n= | 1500-80 | об/мин
| Qном= | 330 | м3/ч
Испытатель |  |  | Инженер по испыт. |  |  | Лаборант-расчетчик |  |  | ОТК |  |  | Заключение

## Кавит. хар-ка
|  |  | Кавитационная характеристика |  |  |  |  | 0 | № | 1 | Дата: | 07.09.2016г.
№ зам. | Рвх,кгс/см2 | Рвх,Па | Рвых,кгс/см2 | Рвых,Па | n,об/мин | Q, м3/ч | Нв, м |  |  | Постоянные
1 | -0.3 | -29419.95 | 8 | 784532 | 1490 | 332 | 3.7016 |  | D1= | 0.25 | м
2 | -0.4 | -39226.6 | 8 | 784532 | 1490 | 331.2 | 4.7021 |  | D2= | 0.2 | м
3 | -0.5 | -49033.25 | 8 | 784532 | 1490 | 330.5 | 5.7026 |  | Zм= | -0.7 | м
4 | -0.6 | -58839.9 | 8 | 784532 | 1490 | 330 | 6.7031 |  | Qном= | 1.8611 | м3/с
5 | -0.7 | -68646.55 | 8 | 784532 | 1490 | 329.2 | 7.7036 |  | nн= | 1500 | об/мин
6 | -0.74 | -72569.21 | 8 | 784532 | 1490 | 324 | 8.1039 |  | пер. в Па | 98066.5 | Па
7 | -0.75 | -73549.875 | 8 | 784532 | 1490 | 315 | 8.2039 |  | пер.мм.рт.ст | 133.32 | Па
8 | [8 empty] | Рбар= | 96523.68 | Па
9 | [8 empty] | Рбар-Рн.пара | 95122.18 | Па
10
11 | [9 empty] | Изменяемые величины
12 | [8 empty] | Тводы= | 14 | °С
13 | [8 empty] | Рбар.= | 724 | мм.рт.ст.
[6 empty] | перемен. |  |  | Рн.пара= | 1401.5 | Па | перемен.
| перемен. |  | перемен. | [5 empty] | пл. вод.(р)= | 999.48 | кг/м3 | см.ГОСТ6134 прил.М
| Нв.д= | Нв.к-0,5= | 7.5 | м
| Нв.к= | 8 | м | - критическая высота всасывания, соответствующая давлению на входе в насос, при котором
начинается кавитация (появится повышенный шум и вибрация) или подача падает на 10%.
Определяется из графика кавит. хар-ки. В точке где начинает падать подача сносим линию вниз на Нв и
получаем Нв.к.